##### OMPX-EP

Optički primopredajnik i multiplekser

###### Korisničko uputstvo
 Oktobar, 2004.

Sadržaj

1.	Opšti podaci	3

1.1. Tipične primjene uređaja	3

1.2. Glavne karakteristike	3

2.	Primjena	4

2.1. Primjer primjene uređaja:	5

3.	Struktura uređaja	6

3.1. Moduli	6

3.1.1. OX	7

3.1.2. DX	8

3.1.3. OPTO	9

3.1.4. RELAY	9

3.1.5. PS	10

4.	Princip rada uređaja	11

5.	Tehnički podaci	12

- Opšti podaci

OMPX optički primopredajnik i multiplekser u osnovi se koristi za prenos signala 8 nezavisnih digitalnih kanala, preko optičkog kabla na srednjim i velikim udaljenostima.

  - Tipične primjene uređaja

- Prenos signala zaštite

- Prenos upravljačkih komandi i signala

- Point-to-point veza računara

  - Glavne karakteristike

- Uređaj se može isporučiti 19" rack kućištu, ili u kućištu za nadgradnju

- Optički element je 1310 nm ili 1550nm laserska dioda

- Neosjetljivost na elektromagnetne smetnje zbog veze preko optičkog kabla

- Veliki propusni opseg

- Primjena

OMPX

OMPX

ZAŠTITA

RTU

ZAŠTITA

CH1

CH4

CH3

CH2

CH5

CH6

CH7

CH8

CH1

CH4

CH3

CH2

CH5

CH6

CH7

CH8

Uređaj se može upotrijebiti svugdje, gdje je brzina max 19200 baud pogodna za svaki od kanala. 8 kanala se može koristiti za prenos digitalnih signala zaštite i serijskih veza. Broj serijskih veza kreće se od 1 do 5.

Maksimalna konfiguracija uređaja sadrži 4 optička drajvera, u ovom slučaju moguće je prenijeti 32 nezavisna kanala preko 4 optičke parice (OMPX4).

  - Primjer primjene uređaja:

ZAŠTITA

ZAŠTITA

PC

radna stanica

inženjera zaštite

ZAŠTITA

OMPX4

PC

ZAŠTITA

SCADA sistem

ZAŠTITA

3x2 kabla

l=12km

OMPX1

OMPX1

OMPX1

ZAŠTITA

ZAŠTITA

RTU

ZAŠTITA

ZAŠTITA

ZAŠTITA

PC

RTU

DX

DX

OPTO

CPU

informacioni kanali

digitalni izlazi

digitalni ulazi

F.O.

OX

RELAY

PS

Struktura uređaja

OMPX

  - Moduli

- OX – opički interfejs i multiplekser

- DX – digitalni interfejs i multiplekser

- CPU – centralni procesor

- OPTO - opto modul

- RELAY – relejni modul

- PS – napojna jedinica

    - OX

Uloga optičkog interfejsa i multipleksera je upravljanje prenosom podataka preko optičkog kabla i distribucija primljenih informacija u osam kanala.

- optički predajnik: laser dioda (1310  ili 1550nm )

- optički prijemnih: IGaAs detektor

- frekvencija modulacije: 10 MHz

- brzina prenosa podataka preko optičkog kabla: 1,2 MBaud

OX

Konektor optičkog predajnika

Konektor optičkog prijemnika

Konektor serijske veze

    - DX

Uloga modula digitalnog interfejsa i multipleksera je prenos signala zaštite, poslanih ili primljenih preko optičkog kabla, ka CPU preko internih magistrala podataka uređaja. Ovaj modul je uvijek potreban ako se uređaj koristi za prenos signala zaštite.

DX

Optički konektori (max. 4 db)

    - OPTO

Uloga ovog modula je konverzija 220 V digitalnih ulaznih signala u oblik pogodan za intern bus sistem uređaja. Jedan modul sadrži 8 digitalnih ulaza.

    - RELAY

Relejni modul sadrži relejne izlaze uređaja. U svakom modulu postoje 4 nezavisna, galvanski odvojena kontakta.

O

RE

OPTO				RELAY

    - PS

Uređaj je opremljen napojnom jedinicom, moguće su dvije verzije:

EU-4A		ulazni napon  220V =

izlazna struja 4 A (na 5 V)

EU-2A		ulazni napon  220V	  50 Hz ili 220V =

izlazna struja	2 A (na 5 V)

PS

- Princip rada uređaja

Uređaj prenosi multipleksirane signale osam kanala koristeći MANCHESTER kod frekvencije 10 MHz. Multiplekser uzima odbirke signala svih osam kanala sa periodom od 10 µs, na ovaj način su promjene statusa sinhronizovane jedne sa drugima. U slučaju brzine prenosa 19200 Baud, kanali se uzorkuju 10 puta brže.

Uređaj kontinualno nadzire stanje veze preko optičkog kabla. U slučaju prekida veze, generiše se signal greške.

Digitalni registrator događaja, integrisan u uređaju, registruje stanje prenesenih digitalnih signala zaštite.

- Tehnički podaci

Optički kod				Manchester

Taktna frekvencija			10 MHz

Brzina prenosa podataka		1.2 Mb/s

Optički predajnik			laserska dioda

Talasna dužina			1310 ili 1550 nm

Optička snaga				>-7 dBm

Optički prijemnik			InGaAs dioda

Osjetljivost prijemnika		-37 dBm

Optički konektor			FC PC

Serijski I/O prenos			19200 Baud

Serijski konektor			optički kabl ili RS232

Digitalni signali			ulaz 220V=

izlazni relejni kontakti 5A

Konfiguracija OMPX 1 modula